        14.10.2014
Ilmastointiraportti Variston koulu

        Koulun ilmanvaihto on TK1(luokkahuoneet) osalta säädetty ja liika alipaineisuus korjattu.
        Aiheutti mm. että luokkahuoneisiin tuli korvausilmaa ullakolta n.-25/-35 l/s ja
        epäpuhtauksia sen mukana.

        Tk 2 alue (sos tilat.) koneen teho on riittämätön nykyaikaisilla F7/F5 suodattimilla.
Ilmoitettu koneen tuotto 1100 l/s ja tilojen vaadittu yht.	-1080 /+1095.
Mitattu runkokanavistosta sp:t auki -784 /+ 747 = max.
 vajausta n.5-50% tilasta riippuen.

TK1 ja TK2 vuotoja konehuoneessa. esim. tarkistusluukut ja saumat.

Liikuntasalin ilmanvaihto on myös puutteellinen (TK2) vaadittu +250/ -180
mitattu +184/-107 tilassa on myös erillispoisto -300/-600 joka aiheuttaa liikaa
alipainetta, korvausilma tulee talon alta kahdesta vuotavasta lattialuukusta sekä
ullakolta, tila on myös erittäin pölyinen ja pöly leviää ovien kautta muihin tiloihin.
Rakennuksen alapohjan "lisätuuletus" puuttuu myös kokonaan.

 Keittion huuvan PK11 tehostus on epäkunnossa ja kanavisto on kytketty TK2	jäteilmakammioon, aiheuttaa sen että jäteilma virtaa keittiön huuvaan ns. vastavirtaan.

        Korjaustoimenpiteitä:
        -TK1 ja TK2 vuotoilmat tukitaan konehuoneessa (kammiot ja putkisto) ja lisätään
        sekä yksi tulo- ja poistoventtiili TK1:een

        -TK2 kiilahihnapyörien vaihto ilmamäärän nostamiseksi mikäli sähköteho ei tuota	ongelmaa?

        -Keittiön huuvan Pk11 poisto korjataan/vaihdetaan ja johdetaan omalla säleiköllä ulos.

        -Oma iv-kone voimistelusalille, esim. LTO kone ILOX 297 +/-500 l/s TK 2:een tehoa	enemmän sos. tiloihin ja saadaan ilmanvaihto liikuntasaliin 2-6 dm3/s.

        - Vanha liikuntasalin huippuimuri poistetaan käytöstä, kanavistoa voi tarvittaessa
        käyttää jäteilmakanavana, tiiveys tarkistettava.

        -Luokkahuoneiden katonrajat tiivistetään massalla ja liikuntasalissa tiivistetään myös
        lattianluukut ryömintätilaan.

        -Lisätään alapohjan lisätuuletus (K 250 L) jota ei löytynyt ryömintätilasta, mutta näkyy	kuvassa tarvittavin ohjein ja tiedoin. Alapohjan tuuletus erotetaan TK2 ,sta omaksi	kanavaksi ja johdetaan ulos. Nämä kaksi tuuletusta voisi yhdistään yhteen kanavaan ja	ja varustaa omalla huippuimurilla. 160 kanava olisi valmiina alatilaan -120l/s ja	lämpötilan laskiessa alle -10 puoliteholla

-Konehuoneen ja voimistelun välinen kanava/venttiili tulpataan,
        toimii korvausilmasäleikkönä(pölyt ja ilma virtaa liikuntasaliin).

        -Konehuoneesta ullakolle johtava ovi tiivistetään, tulee ilmaa ja pölyä sisälle	konehuoneeseen. Muutkin raot esim. kanaviston läpimeno reijät tukitaan massalla.

        -Viemäreiden tuuletusputket eristettävä ullakolla LE100mm
        jäätymisen estämiseksi.

      Ystävällisin terveisin: Aki Savolainen LVI-työteknikko
        J.Hakanen Oy
     p.040 5028767